## П-К10
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Петропаловск-
Камчатского городского округа
______________В. В. Скворцов
"_____"____________2010г.
Топливно - энергетический паспорт
Петропавловск - Камчатского городского округа на 2010 год
| Год |  |  | Тип эн. | котлы |  | Мощн. | Расчетная |  | Выработка тепловой энергии (тыс.ГКал) | [9 empty] | Вид |  |  | Отапливаемый объем |  |  |  | Нормы | Потребность топлива |  |  | протяж. | наличие резервн.
Объекты энергетики | ввода | кол- | Вид | уст. | кол-во | в т.ч. | эн.уст. | присоед. | КПД | Всего |  |  | в том числе | [5 empty] | Объекты энергетики | топл. | всего |  | в.т.ч. |  |  |  | расхода | на энергетику |  |  | т/с | источн. | электросн. |  | Вид |  | Расход топлива по месяцам
| в | во | топл. |  |  | резерв | ГКал/ч | нагрузка | устан. | за год | Пром. | С/х | Насел. | ЖКХ | Соц. | Проч. | Собств. | Потери |  |  | ед. | м3 | ж/фонд |  | объекты соц.знач. |  |  | Усл. | калл. | Натур | (в 2-х трубн | второго | ДЭС (ДГ) | Объекты энергетики | топл. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [5 empty] | Расход топлива по месяцам
| эксплуат. | [6 empty] | Гкал/час |  | тыс Гкал |  |  |  |  | сфера |  | нужды | в сетях |  |  |  |  | ед. | м3 | ед. | м3 | Тут/Гкал | тыс.т/год | экв. | тыс.т/год | исчисл. км) | фидера | (ед) |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год
Теплоэнергетика | [18 empty] | Теплоэнергетика | [14 empty] | Теплоэнергетика
ГУП Камчатсккоммунэнерго (ГУП ККЭ) г.Петропавловск-Камчатский | [18 empty] | ГУП Камчатсккоммунэнерго (ГУП ККЭ) г.Петропавловск-Камчатский | [14 empty] | ГУП Камчатсккоммунэнерго (ГУП ККЭ) г.Петропавловск-Камчатский
№1"11км" | 1973 | 1 | мазут | ДКВР-20-13 | 1 | 1 | 55.28 | 22.647 | 80.3035 | 115.58 |  |  | 75.9 | 5.93 | 2.14 | 14.45 | 5.38 | 11.78 | №1"11км" | мазут | 64 | 790605 | 60 | 750872 | 4 | 39733 | 0.1779 | 19.6046 | 1.37 | 14.3099 |  | + |  | №1"11км" | мазут | мес. | 1800.5933 | 1646.2282 | 1597.6391 | 1427.7775 | 1233.1215 | 640.3554 | 489.5245 | 345.0316 | 614.3612 | 1221.824 | 1467.3686 | 1826.0875 | 14309.9124 | мес. | 1801 | 1646.6 | 1598 | 1428.1 | 1233.4 | 640.5 | 489.635 | 345.1095 | 614.5 | 1222.1 | 1467.7 | 1826.5 | 14313.1445
|  |  |  | ДЕ 25-14 | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 65.6688 | 5.1306 | 1.8515 | 12.5022 | 4.6548 | 10.1921 | [17 empty] | сут. | 58.0837 | 58.7939 | 51.5367 | 47.5926 | 39.7781 | 21.3452 | 15.7911 | 20.296 | 20.4787 | 39.4137 | 48.9123 | 58.906 |  | сут. | 61.94 | 61.95 | 55.9 | 48.29 | 44.51 | 24.01 | 17.92 | 9.39 | 28.9 | 37.21 | 54.16 | 60.21
№2"КГТУ" | 1978 | 1 | мазут | ДКВР 4-13 | 2 | 1 | 5.01 | 1.08 | 78.7976 | 4.48 |  |  | 1.49 |  | 0.61 | 0.8 | 0.27 | 1.31 | №2"КГТУ" | мазут | 4 | 21026 | 3 | 7131 | 1 | 13895 | 0.1813 | 0.76327 | 1.37 | 0.55713 | 2.73 | + |  | №2"КГТУ" | мазут | мес. | 80 | 72.7 | 69.7 | 59.1 | 48 | 17.2 | 3.6 | 3.9 | 11.2 | 47.7 | 63.3 | 80.6 | 557 | мес. | 80 | 72.7 | 69.7 | 59.1 | 48 | 17.2 | 3.5766 | 3.9416 | 11.2 | 47.7 | 63.3 | 80.6 | 557.0182
[10 empty] | 100 |  |  | 33.2589 |  | 13.6161 | 17.8571 | 6.0268 | 29.2411 | [17 empty] | сут. | 2.5806 | 2.5964 | 2.2484 | 1.97 | 1.5484 | 0.57333 | 0.11613 | 0.22941 | 0.37333 | 1.5387 | 2.11 | 2.6 |  | сут. | 5.64 | 5.65 | 4.33 | 3.91 | 3.36 | 2.52 | 1.39 | 1.25 | 2.11 | 3.24 | 4.45 | 5.52
№3 Моховая | 1959 | 1 | мазут | ДКВР10-13 | 2 | 1 | 23.9 | 14.236 | 79.4108 | 58.89 |  |  | 35.58 | 5.36 | 4.25 | 3.51 | 2.26 | 7.93 | №3 Моховая | мазут | 59 | 622294 | 55 | 535545 | 4 | 86749 | 0.1799 | 10.1877 | 1.37 | 7.4363 | 1 | + |  | №3Моховая | мазут | мес. | 1066.1 | 965.3 | 922.5 | 795.4 | 647.6 | 200.9 | 76.3 | 41 | 179.4 | 641.1 | 822.7 | 1078 | 7436.3 | мес. | 1066.3 | 965.5 | 922.6 | 795.5 | 647.7 | 200.9 | 76.3504 | 41.0219 | 179.4 | 641.2 | 822.8 | 1078.2 | 7437.4723
|  |  |  | ДЕ-10/14 | 2 |  |  |  |  | 100 |  |  | 60.4177 | 9.1017 | 7.2168 | 5.9603 | 3.8377 | 13.4658 | [17 empty] | сут. | 34.3903 | 34.475 | 29.7581 | 26.5133 | 20.8903 | 6.6967 | 2.4613 | 2.4118 | 5.98 | 20.6806 | 27.4233 | 34.7742 |  | сут. | 35.87 | 35.88 | 31.56 | 27.67 | 23.77 | 13.4 | 11.64 | 11.44 | 16.16 | 23.1 | 29.08 | 34.67
№5"Школа37 | 1985 | 1 | уголь | Универсал 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0.057 | 56.0016 | 0.2 |  |  |  |  | 0.158 |  | 0.002 | 0.04 | №5"Школа37 | уголь | 1 | 2726 |  |  | 1 | 2726 | 0.2551 | 0.05051 | 0.694 | 0.072781 | 0.2 |  |  | №5"Школа37 | уголь | мес. | 11.6 | 10 | 9.3 | 8 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | 8.3 | 11.6 | 72.7 | мес. | 11.5 | 9.9 | 9.2 | 7.9 | 6.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 5.3 | 8.2 | 11.5 | 71.9
[10 empty] | 100 |  |  |  |  | 79 |  | 1 | 20 | [17 empty] | сут. | 0.37419 | 0.35714 | 0.3 | 0.26667 | 0.2 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.17419 | 0.27667 | 0.37419 |  | сут. | 0.6 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.44 | до 09.06-0,25 | 0 | 0 | с 24.09-0,4 | 0.42 | 0.52 | 0.59
№6"Авача" | 1971 | 1 | уголь | ТВГУ-2 | 3 | 1 | 2.58 | 1.628 | 63.3525 | 7.36 |  |  | 5.89 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0.02 | 1.09 | №6"Авача" | уголь | 9 | 67751 | 8 | 63845 | 1 | 3906 | 0.2255 | 1.6552 | 0.694 | 2.385 | 1.8 | + |  | №6"Авача" | уголь | мес. | 300.1 | 271.5 | 267 | 239.3 | 207.5 | 111 | 90.8 | 48.7 | 106.8 | 201.9 | 240.6 | 299.6 | 2384.8 | мес. | 300.1 | 271.5 | 267 | 239.3 | 207.5 | 111 | 90.7781 | 48.7032 | 106.8 | 201.9 | 240.6 | 299.6 | 2384.7813
[10 empty] | 100 |  |  | 80.0272 |  | 3.8043 | 1.087 | 0.27174 | 14.8098 | [17 empty] | сут. | 9.6806 | 9.6964 | 8.6129 | 7.9767 | 6.6935 | 5.5 | 2.929 | 2.8647 | 2.93 | 6.5129 | 8.02 | 9.6645 |  | сут. | 12.61 | 12.63 | 11.58 | 10.01 | 8.42 | до 09.06-6,7 с 09.06-3,6 | 3.59 | 3.52 | до 24.09-3,6 с 24.09-5,9 | 7.94 | 10.69 | 11.82
[42 empty] | 2.93 |  |  | 5.53
№7 "Энергопоезд" | 1972 | 1 | мазут | ЭП -152 | 2 | 1 | 5 | 1.817 | 75.1499 | 7.5 |  |  | 5.51 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0.35 | 0.95 | №7 "Энергопоезд" | мазут | 13 | 85337 | 12 | 75334 | 1 | 10003 | 0.1901 | 1.3592 | 1.37 | 0.99213 | 1.8 | + |  | №7 "Энергопоезд" | мазут | мес. | 145.3 | 133.7 | 127.4 | 111.3 | 91.2 | 26.3 | 0 | 0 | 17.4 | 83.1 | 111.4 | 144.7 | 991.8 | мес. | 145.3 | 133.7 | 127.4 | 111.3 | 91.2 | 26.3 | 0 | 0 | 17.4 | 83.1 | 111.4 | 144.7 | 991.8
[10 empty] | 100 |  |  | 73.4667 | 4 |  | 5.2 | 4.6667 | 12.6667 | [17 empty] | сут. | 4.6871 | 4.775 | 4.1097 | 3.71 | 2.9419 | 2.9222 | 0 | 0 | 2.4857 | 2.6806 | 3.7133 | 4.6677 |  | сут. | 6.67 | 6.68 | 6.1 | 5.41 | 4.73 | до 09.06-2,9 | 0 | 0 | с 24.09-2,78 | 3.9 | 5.46 | 6.41
№15КОС "Чавыча | 1980 | 1 | мазут | Универсал 6 | 3 | 2 | 1.84 | 0.482 | 71.2519 | 1.65 |  |  |  | 1.44 |  |  | 0.07 | 0.14 | №15КОС "Чавыча | мазут | 8 | 10944 |  |  |  |  | 0.2005 | 0.31679 | 1.37 | 0.23123 | 0.8 | + |  | КОС "Чавыча | мазут | мес. | 39.5 | 35.7 | 33.1 | 25.1 | 17.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 26.8 | 37.2 | 231.4 | мес. | 39.5 | 35.7 | 33.1 | 25.1 | 17.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 26.8 | 37.2 | 231.4
|  |  |  | Энергия | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.2727 |  |  | 4.2424 | 8.4848 | [17 empty] | сут. | 1.2742 | 1.275 | 1.0677 | 0.83667 | 0.56774 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 0.47419 | 0.89333 | 1.2 |  | сут. | 1.63 | 1.62 | 1.4 | 1.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.14 | 1.47
№34 Электрокотельная | 1996 | 1 | Электро | КЭВ 250/4 | 4 | 2 | 0.86 | 0.49 |  | 1.78 |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.02 | 0.07 | №34 Электрокотельная | Электро | 4 | 21474 | 4 | 21474 | [6 empty] | 0.25 | + |  | Электрокотельная
|  |  | энергия | [6 empty] | 100 |  |  | 94.9438 |  |  |  | 1.1236 | 3.9326 |  | энергия
№21 "Геолог" | 1976 | 1 | уголь | ДКВР-4/13 | 4 | 1 | 10.01 | 4.681 | 70.9335 | 23.36 |  |  | 14.95 | 0.46 | 2.07 | 1.45 | 0.74 | 3.69 | №21 "Геолог" | уголь | 36 | 149487 | 36 | 149487 |  |  | 0.2014 | 4.5557 | 0.694 | 6.5644 | 6 | + |  | №21 "Геолог" | уголь | мес. | 875.2 | 772.9 | 757.9 | 665.7 | 577.5 | 305.1 | 190.9 | 119.2 | 296.9 | 531.2 | 640.9 | 831 | 6564.4 | мес. | 885.3 | 781.8 | 766.6 | 673.3 | 584.1 | 308.6 | 193.0836 | 120.6052 | 300.3 | 537.3 | 648.3 | 840.5 | 6639.7888
[10 empty] | 100 |  |  | 63.9983 | 1.9692 | 8.8613 | 6.2072 | 3.1678 | 15.7962 | [17 empty] | сут. | 28.2323 | 27.6036 | 24.4484 | 22.19 | 18.629 | 18.1 | 6.1581 | 7.0118 | 7.55 | 17.1355 | 21.3633 | 26.8065 |  | сут. | 27.72 | 27.74 | 25.62 | 22.44 | 19.62 | до 09.06-15,3 с 09.06-6,2 | 6.25 | 6.03 | до 24.09-6,2 с 24.09-15,5 | 17.73 | 23.28 | 26.58
[42 empty] | 6.8 |  |  | 17.59
№13 "Октябрьская" | 1973 | 1 | уголь | Универ.6 | 2 | 1 | 0.44 | 0.082 | 53.9298 | 0.302 |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.002 | 0.01 | №13 "Октябрьская" | уголь | 1 | 2970 | 1 | 2970 |  |  | 0.2649 | 0.07947 | 0.694 | 0.11451 | 0.03 |  |  | №27 "Октябрьская" | уголь | мес. | 15.8 | 14.2 | 13.4 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0.039816 | 9.4 | 12 | 15.9 | 114.3398 | мес. | 15.9 | 14.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0.04 | 9.4 | 12.1 | 16 | 115.04
[10 empty] | 100 |  |  | 96.0265 |  |  |  | 0.66225 | 3.3113 | [17 empty] | сут. | 0.50968 | 0.50714 | 0.43226 | 0.40333 | 0.31613 | 1.3 | 0 | 0 | 0.005688 | 0.30323 | 0.4 | 0.5129 |  | сут. | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.36 | до 09.06-0,3 | 0 | 0 | с 24.09-0,29 | 0.35 | 0.45 | 0.52
№19 о\л Гагарина | 1985 | 1 | уголь | Е-1/9 | 1 |  | 0.59 | 0.35 | 53.6463 | 0.73 |  |  |  |  | 0.67 |  | 0.01 | 0.05 | №19 о\л Гагарина | уголь | 5 | 10871 |  |  | 5 | 10871 | 0.2663 | 0.19174 | 0.694 | 0.27628 | 1.2 | + |  | о\л Гагарина | уголь | мес. | 32.7 | 29.8 | 27.6 | 25.7 | 23.1 | 18.9 | 12.3 | 12.3 | 17.7 | 21.6 | 25.3 | 29.1 | 276.1 | мес. | 33.2 | 30.2 | 28 | 26.1 | 23.4 | 19.2 | 12.5 | 12.5 | 17.9 | 21.9 | 25.7 | 29.5 | 280.1
[10 empty] | 100 |  |  |  |  | 91.7808 |  | 1.3699 | 6.8493 | [17 empty] | сут. | 1.0548 | 1.0643 | 0.89032 | 0.85667 | 0.74516 | 0.63 | 0.39677 | 0.39677 | 0.59 | 0.69677 | 0.84333 | 0.93871 |  | сут. | 1.08 | 1.09 | 0.91 | 0.88 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 0.41 | 0.6 | 0.71 | 0.86 | 0.96
№14 АП "Халактырка" | 1970 | 1 | уголь | Ломакина | 2 | 1 | 0.8 | 0.227 | 59.4012 | 0.96 |  |  | 0.536 |  | 0.12 |  | 0.004 | 0.3 | №14 АП "Халактырка" | уголь | 4 | 7312 | 4 | 7312 |  |  | 0.2405 | 0.22992 | 0.694 | 0.33129 | 0.59 |  |  | АП "Халактырка" | уголь | мес. | 50.7984 | 45.9796 | 43.5702 | 36.7435 | 28.5114 | 5.622 | 0 | 0 | 4.3169 | 27.5074 | 37.9482 | 50.2964 | 331.2939 | мес. | 50.6 | 45.8 | 43.4 | 36.6 | 28.4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.3 | 27.4 | 37.8 | 50.1 | 330
[10 empty] | 100 |  |  | 55.8333 |  | 12.5 |  | 0.41667 | 31.25 | [17 empty] | сут. | 1.6387 | 1.6421 | 1.4055 | 1.2248 | 0.91972 | 0.62466 | 0 | 0 | 0.61669 | 0.88734 | 1.2649 | 1.6225 |  | сут. | 1.68 | 1.7 | 1.53 | 1.35 | 1.06 | до 09.06-1,0 | 0 | 0 | с 24.09-1,0 | 1.01 | 1.41 | 1.64
№12 "Сероглазка" | 1979 | 1 | мазут | ДКВР-10/13 | 3 | 1 | 18.75 | 9.37 | 79.3667 | 32.52 |  |  | 19.94 | 1.95 | 2.8 | 2.53 | 2.5 | 2.8 | №12 "Сероглазка" | мазут | 48 | 309113 | 45 | 278842 | 3 | 30271 | 0.18 | 5.4036 | 1.37 | 3.9442 | 3.22 | + |  | №65 "Сероглазка" | мазут | мес. | 590 | 542.4 | 512.9 | 442.4 | 356 | 81.2 | 0 | 0 | 60.5 | 332.3 | 440.5 | 586 | 3944.2 | мес. | 590.2 | 542.6 | 513.1 | 442.5 | 356.1 | 81.2 | 0 | 0 | 60.5 | 332.4 | 440.6 | 586.2 | 3945.4
[10 empty] | 100 |  |  | 61.3161 | 5.9963 | 8.6101 | 7.7798 | 7.6876 | 8.6101 | [17 empty] | сут. | 19.0323 | 19.3714 | 16.5452 | 14.7467 | 11.4839 | 9.0222 | 0 | 0 | 8.6429 | 10.7194 | 14.6833 | 18.9032 |  | сут. | 22.8 | 22.82 | 20.95 | 18.19 | 14.02 | до 09.06-12,31 | 0 | 0 | с 24.09-12,33 | 13.8 | 18.87 | 21.64
№49 "Баня 6" | 1969 | 1 | мазут | Е-1/9 | 3 | 2 | 1.89 | 0.198 | 71.8612 | 0.4 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.08 | 0 | №49 "Баня 6" | мазут | 1 | 3542 |  |  | 1 | 3542 | 0.1988 | 0.063616 | 1.37 | 0.046435 | 0.1 |  |  | №49 "Баня 6" | мазут | мес. | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 46.7 | мес. | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3796 | 2.7007 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 46.6803
[10 empty] | 100 |  |  |  | 80 |  |  | 20 | 0 | [17 empty] | сут. | 0.12581 | 0.13214 | 0.12903 | 0.13667 | 0.13226 | 0.13 | 0.14194 | 0.087097 | 0.13667 | 0.13226 | 0.12667 | 0.12581 |  | сут. | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.7 | 1.8 | 1.8
№45 "Владивостокская" | 1966 | 1 | мазут | ТВГ-4 | 2 | 1 | 7.5 | 2.833 | 77.5149 | 10.23 |  |  | 5.99 | 1.84 | 0.83 | 0.75 | 0.15 | 0.67 | №45 "Владивостокская" | мазут | 14 | 106996 | 12 | 85491 | 2 | 21505 | 0.1843 | 1.8577 | 1.37 | 1.356 | 1.79 | + |  | №45 "Владивостокская" | мазут | мес. | 203.9 | 184.5 | 174.2 | 148.3 | 117.6 | 26.6 | 0 | 0 | 21.2 | 117.7 | 155.2 | 206.5 | 1355.7 | мес. | 203.9 | 184.5 | 174.2 | 148.3 | 117.6 | 26.6 | 0 | 0 | 21.2 | 117.7 | 155.2 | 206.5 | 1355.7
[10 empty] | 100 |  |  | 58.5533 | 17.9863 | 8.1134 | 7.3314 | 1.4663 | 6.5494 | [17 empty] | сут. | 6.5774 | 6.5893 | 5.6194 | 4.9433 | 3.7935 | 2.9556 | 0 | 0 | 3.0286 | 3.7968 | 5.1733 | 6.6613 |  | сут. | 7.05 | 7.07 | 6.45 | 5.36 | 4.3 | до 09.06-3,72 | 0 | 0 | с 24.09-3,71 | 4.25 | 5.58 | 6.65
№32"Ленинградская" | 1983 | 1 | мазут | ТВГ-2,5 | 1 | 1 | 3.13 | 1.996 | 76.6005 | 6.52 |  |  | 2.14 | 2.68 |  | 0.92 | 0.1 | 0.68 | №32"Ленинградская" | мазут | 8 | 49948 | 5 | 27185 | 3 | 22763 | 0.1865 | 1.1973 | 1.37 | 0.87396 | 1.25 | + |  | №31"Ленинградская" | мазут | мес. | 132 | 121.5 | 114.1 | 98.5 | 77.5 | 17.3 | 0 | 0 | 12.7 | 71.8 | 97.2 | 131.4 | 874 | мес. | 132.1 | 121.6 | 114.2 | 98.5 | 77.5 | 17.3 | 0 | 0 | 12.7 | 71.8 | 97.2 | 131.5 | 874.4
|  |  |  | Е-1/9 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 32.8221 | 41.1043 |  | 14.1104 | 1.5337 | 10.4294 | [17 empty] | сут. | 4.2581 | 4.3393 | 3.6806 | 3.2833 | 2.5 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.8143 | 2.3161 | 3.24 | 4.2387 |  | сут. | 4.08 | 4.09 | 3.63 | 3.1 | 2.36 | до 09.06-2,03 | 0 | 0 | с 24.09-2,08 | 2.25 | 3.22 | 3.78
№46 "Школа,18" | 1971 | 1 | мазут | ТВГ-2,5 | 2 | 1 | 5 | 1.913 | 77.557 | 7.19 |  |  | 5.09 |  | 0.55 | 0.47 | 0.15 | 0.93 | №46 "Школа,18" | мазут | 31 | 85971 | 30 | 66348 | 1 | 19623 | 0.1842 | 1.2968 | 1.37 | 0.94655 | 1.43 | + |  | №46 "Школа,18" | мазут | мес. | 142.5 | 129 | 121.9 | 103.4 | 81.5 | 19 | 1.2 | 0.7 | 15.3 | 80.8 | 107.7 | 143.5 | 946.5 | мес. | 142.6 | 129.1 | 122 | 103.4 | 81.5 | 19 | 1.2409 | 0.65693 | 15.3 | 80.8 | 107.8 | 143.6 | 946.9978
[10 empty] | 100 |  |  | 70.7928 |  | 7.6495 | 6.5369 | 2.0862 | 12.9346 | [17 empty] | сут. | 4.5968 | 4.6071 | 3.9323 | 3.4467 | 2.629 | 2.1111 | 0 | 0 | 2.1857 | 2.6065 | 3.59 | 4.629 |  | сут. | 5.11 | 5.14 | 4.65 | 3.87 | 3.09 | до 09.06-2,68 | 0 | 0 | с 24.09-2,74 | 3.02 | 4.04 | 4.8
№37"Психдиспансер" | 1981 | 1 | мазут | Е-1/9 | 2 | 1 | 1.26 | 0.502 | 74.4838 | 2.44 |  |  |  |  | 2.09 |  | 0.05 | 0.3 | №37"Психдиспансер" | мазут | 3 | 5137 |  |  | 3 | 5137 | 0.1918 | 0.4584 | 1.37 | 0.3346 | 0.65 | + |  | №42"Психдиспансер" | мазут | мес. | 40.9 | 36.9 | 36.9 | 33.5 | 29.6 | 16.3 | 13.2 | 7.1 | 15.8 | 29.1 | 34 | 41.3 | 334.6 | мес. | 41 | 37 | 37 | 33.6 | 29.7 | 16.3 | 13.2117 | 7.0803 | 15.8 | 29.2 | 34.1 | 41.4 | 335.392
1981г. | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 85.6557 |  | 2.0492 | 12.2951 | 1981г. | [16 empty] | сут. | 1.3194 | 1.3179 | 1.1903 | 1.1167 | 0.95484 | 0.54333 | 0.42581 | 0.41765 | 0.52667 | 0.93871 | 1.1333 | 1.3323 |  | сут. | 1.5 | 1.5 | 1.41 | 1.3 | 1.15 | 0.75 | 0.52 | 0.52 | 0.76 | 1.1 | 1.3 | 1.43
№16"Долиновка" | 1967 | 1 | уголь | НР-18 | 5 | 2 | 2.25 | 1.435 | 59.1063 | 6.1 |  |  | 5.21 |  |  | 0.08 | 0.02 | 0.79 | №16"Долиновка" | уголь | 7 | 65894 | 7 | 65894 |  |  | 0.2417 | 1.4695 | 0.694 | 2.1175 | 1.29 |  |  | "Долиновка" | уголь | мес. | 280.02 | 253.2276 | 246.0297 | 219.2373 | 185.2471 | 83.876 | 61.0776 | 32.9877 | 81.6767 | 177.7492 | 218.6375 | 277.7206 | 2117.487 | мес. | 280.1 | 253.3 | 246.1 | 219.3 | 185.3 | 83.9 | 61.0951 | 32.9971 | 81.7 | 177.8 | 218.7 | 277.8 | 2118.0922
[10 empty] | 100 |  |  | 85.4098 |  |  | 1.3115 | 0.32787 | 12.9508 | [17 empty] | сут. | 9.0329 | 9.0438 | 7.9364 | 7.3079 | 5.9757 | 4.66 | 1.9702 | 1.9405 | 1.97 | 5.7338 | 7.2879 | 8.9587 |  | сут. | 8.945 | 8.96 | 8.24 | 7.34 | 6.1 | до 09.06-5,1 с 09.06-1,8 | 1.81 | 1.81 | до 24.09-1,8 с 24.09-4,6 | 5.84 | 7.59 | 8.61
[42 empty] | 2 |  |  | 5.2
№17"Чапаевка" | 1968 | 1 | уголь | Ломакина | 3 |  | 1.2 | 1.182 | 59.0575 | 4.65 |  |  | 3.77 |  | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.65 | №17"Чапаевка" | уголь | 7 | 48828 | 6 | 48828 | 1 | 8424 | 0.2419 | 1.1224 | 0.694 | 1.6173 | 0.82 |  |  | "Чапаевка" | уголь | мес. | 223.9097 | 202.6088 | 194.8084 | 170.3074 | 139.8061 | 53.6023 | 32.5663 | 17.58 | 50.9022 | 135.0058 | 172.0074 | 224.2097 | 1617.3141 | мес. | 223.9 | 202.6 | 194.8 | 170.3 | 139.8 | 53.6 | 32.5648 | 17.5793 | 50.9 | 135 | 172 | 224.2 | 1617.2441
[10 empty] | 100 |  |  | 81.0753 |  | 3.871 | 0.86022 | 0.21505 | 13.9785 | [17 empty] | сут. | 7.2229 | 7.236 | 6.2841 | 5.6769 | 4.5099 | 3.4 | 1.0505 | 1.0341 | 1.04 | 4.355 | 5.7336 | 7.2326 |  | сут. | 7.97 | 7.98 | 7.28 | 6.26 | 4.89 | до 09.06-3,9 с 09.06-0,97 | 0.97 | 0.97 | до 24.09-0,97 с 24.09-3,6 | 4.65 | 6.31 | 7.28
[42 empty] | 1.1 |  |  | 3.84
№40 "КМП" | 1970 | 1 | мазут | ТВГ-2,5 | 3 | 1 | 7.5 | 3.563 | 77.5991 | 12.51 |  |  | 11.31 | 0.02 |  | 0.51 | 0.14 | 0.53 | №40 "КМП" | мазут | 12 | 166807 | 12 | 166807 |  |  | 0.1841 | 2.2773 | 1.37 | 1.6623 | 1.21 | + |  | №48 "КМП" | мазут | мес. | 251.5 | 227.3 | 213.6 | 181.8 | 143.3 | 32.1 | 0 | 0 | 25.4 | 143.3 | 189.9 | 253.9 | 1662.1 | мес. | 251.5 | 227.3 | 213.6 | 181.8 | 143.3 | 32.1 | 0 | 0 | 25.4 | 143.3 | 189.9 | 253.9 | 1662.1
[10 empty] | 100 |  |  | 90.4077 | 0.15987 |  | 4.0767 | 1.1191 | 4.2366 | [17 empty] | сут. | 8.1129 | 8.1179 | 6.8903 | 6.06 | 4.6226 | 3.5667 | 0 | 0 | 3.6286 | 4.6226 | 6.33 | 8.1903 |  | сут. | 9.25 | 9.25 | 8.51 | 7.07 | 5.58 | до 09.06-4,78 | 0 | 0 | с 24.09-4,73 | 5.56 | 7.35 | 8.77
№50 "101 квартал" | 1970 | 1 | мазут | ДКВР-4/13 | 4 |  | 10.01 | 8.738 | 78.8411 | 40.71 |  |  | 22.78 | 0.83 | 4.01 | 3.61 | 1.99 | 7.49 | №50 "101 квартал" | мазут | 58 | 371819 | 35 | 301973 | 3 | 41452 | 0.1812 | 7.0161 | 1.37 | 5.1212 | 7.77 | + |  | №50 "101 квартал" | мазут | мес. | 695.6 | 629.6 | 612.4 | 533.8 | 445.8 | 180.1 | 110.4 | 59.5 | 170.4 | 438.1 | 547.5 | 698 | 5121.2 | мес. | 695.7 | 629.7 | 612.5 | 533.9 | 445.9 | 180.1 | 110.438 | 59.4891 | 170.4 | 438.2 | 547.6 | 698.1 | 5122.027
[10 empty] | 100 |  |  | 55.9568 | 2.0388 | 9.8502 | 8.8676 | 4.8882 | 18.3984 | [17 empty] | сут. | 22.4387 | 22.4857 | 19.7548 | 17.7933 | 14.3806 | 11.6 | 3.5613 | 3.5 | 3.64 | 14.1323 | 18.25 | 22.5161 |  | сут. | 23.48 | 23.48 | 21.73 | 18.53 | 15.41 | до 09.06-13,66 с 09.06-4,0 | 4 | 3.92 | до 24.09-4,0 с 24.09-14,16 | 14.93 | 19.15 | 22.31
[42 empty] | 3.6 |  |  | 12.37
№62 "103 квартал" | 1977 | 1 | мазут | ТВГ-4 | 4 |  | 15 | 11.779 | 77.5991 | 47.14 |  |  | 36.27 | 3.03 | 0 | 2.14 | 0.58 | 5.12 | №62 "103 квартал" | мазут | 49 | 498108 | 36 | 427179 | 2 | 26320 | 0.1841 | 8.5717 | 1.37 | 6.2567 | 8.14 | + |  | №57 "103 квартал" | мазут | мес. | 845.3 | 765.5 | 739 | 647.4 | 541 | 229 | 148.1 | 80.4 | 213.8 | 531.7 | 663 | 852.4 | 6256.6 | мес. | 845.5 | 765.7 | 739.2 | 647.6 | 541.1 | 229.1 | 148.1752 | 80.438 | 213.9 | 531.8 | 663.2 | 852.6 | 6258.3131
[10 empty] | 100 |  |  | 76.941 | 6.4277 |  | 4.5397 | 1.2304 | 10.8613 | [17 empty] | сут. | 27.2677 | 27.3393 | 23.8387 | 21.58 | 17.4516 | 14.3 | 4.7774 | 4.7294 | 4.84 | 17.1516 | 22.1 | 27.4968 |  | сут. | 27.3 | 27.31 | 25.13 | 21.29 | 17.2 | до 09.06-14,74 с 09.06-3,8 | 3.78 | 3.42 | до 24.09-3,8 с 24.09-14,67 | 16.55 | 22.07 | 25.8
[42 empty] | 4.8 |  |  | 14.64
№52 "108 квартал" | 1970 | 1 | мазут | ДКВР-4/13 | 4 |  | 10.01 | 9.897 | 78.9718 | 41.92 |  |  | 27.64 | 1.87 | 2.62 | 3.48 | 1.77 | 4.54 | №52 "108 квартал" | мазут | 34 | 321271 | 16 | 203025 | 2 | 33252 | 0.1809 | 7.2631 | 1.37 | 5.3016 | 5.6 | + |  | №52 "108 квартал" | мазут | мес. | 699.9 | 633.9 | 613.5 | 538.9 | 454.5 | 212.6 | 154.9 | 83.8 | 203.6 | 448.8 | 551.9 | 705.5 | 5301.8 | мес. | 699.9 | 633.9 | 613.5 | 538.9 | 454.5 | 212.6 | 154.8905 | 83.7956 | 203.6 | 448.8 | 551.9 | 705.5 | 5301.7861
[10 empty] | 100 |  |  | 65.9351 | 4.4609 | 6.25 | 8.3015 | 4.2223 | 10.8302 | [17 empty] | сут. | 22.5774 | 22.6393 | 19.7903 | 17.9633 | 14.6613 | 12 | 4.9968 | 4.9294 | 4.98 | 14.4774 | 18.3967 | 22.7581 |  | сут. | 17.14 | 17.15 | 15.83 | 13.86 | 11.16 | до 09.06-9,6 с 09.06-3,8 | 3.81 | 3.4 | до 24.09-3,8 с 24.09-9,7 | 10.63 | 14.36 | 16.27
[42 empty] | 5 |  |  | 12.7
№43 "Чубарова" | 1975 | 1 | мазут | ДКВР-10/13 | 3 | 1 | 18.75 | 13.908 | 79.4992 | 55.81 |  |  | 39.77 | 0.87 | 2.87 | 6.03 | 2.41 | 3.86 | №43 "Чубарова" | мазут | 58 | 612658 | 40 | 500184 | 3 | 44369 | 0.1797 | 9.596 | 1.37 | 7.0044 | 5.86 | + |  | №43 "Чубарова" | мазут | мес. | 1051.1 | 952.7 | 899.2 | 766.5 | 612.6 | 139.8 | 0 | 0 | 113.4 | 610.4 | 798.2 | 1060.6 | 7004.5 | мес. | 1050.6 | 952.3 | 898.8 | 766.2 | 612.3 | 139.7 | 0 | 0 | 113.3 | 610.1 | 797.8 | 1060.1 | 7001.2
[10 empty] | 100 |  |  | 71.2596 | 1.5589 | 5.1424 | 10.8045 | 4.3182 | 6.9163 | [17 empty] | сут. | 33.9065 | 34.025 | 29.0065 | 25.55 | 19.7613 | 15.5333 | 0 | 0 | 16.2 | 19.6903 | 26.6067 | 34.2129 |  | сут. | 34.84 | 34.84 | 32.16 | 28.2 | 21.78 | до 09.06-19,46 | 0 | 0 | с 24.09-20,2 | 21.66 | 29.1 | 33.06
№44 'Ватутина" | 1972 | 1 | мазут | ДКВР-10-13 | 3 |  | 18.75 | 15.878 | 79.2346 | 64.33 |  |  | 48.23 | 0.19 | 1.26 | 4.04 | 2.46 | 8.15 | №44 'Ватутина" | мазут | 81 | 714230 | 72 | 627418 | 5 | 59310 | 0.1803 | 11.1552 | 1.37 | 8.1425 | 5.86 | + |  | №44 'Ватутина" | мазут | мес. | 1225 | 1107.7 | 1048.5 | 893.9 | 710.9 | 159.6 | 0 | 0 | 131.3 | 703.3 | 929.2 | 1233 | 8142.4 | мес. | 1225 | 1107.7 | 1048.5 | 893.9 | 710.9 | 159.6 | 0 | 0 | 131.3 | 703.3 | 929.2 | 1233 | 8142.4
[10 empty] | 100 |  |  | 74.9728 | 0.29535 | 1.9587 | 6.2801 | 3.824 | 12.6691 | [17 empty] | сут. | 39.5161 | 39.5607 | 33.8226 | 29.7967 | 22.9323 | 17.7333 | 0 | 0 | 18.7571 | 22.6871 | 30.9733 | 39.7742 |  | сут. | 41.88 | 41.91 | 38.55 | 33.24 | 25.86 | до 09.06-22,89 | 0 | 0 | с 24.09-23,47 | 25.59 | 34.42 | 39.68
№42 'Заозерная" | 1970 | 1 | мазут | Ломакина | 4 | 2 | 4.1 | 1.31 | 74.445 | 6.86 |  |  | 4.06 | 0.08 | 0 | 0.58 | 0.14 | 2 | №42 'Заозерная" | мазут | 43 | 46866 | 41 | 44993 | 2 | 1873 | 0.1919 | 1.2896 | 1.37 | 0.94129 | 3.71 | + |  | №59 'Заозерная" | мазут | мес. | 127.1 | 115.1 | 112.4 | 98.1 | 82.6 | 33.4 | 21 | 11.2 | 31.4 | 80.4 | 100.9 | 127.5 | 941.1 | мес. | 127 | 115 | 112.3 | 98 | 82.5 | 33.4 | 20.9489 | 11.1679 | 31.4 | 80.3 | 100.8 | 127.4 | 940.2168
|  |  |  | ТВГ - 2,5 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 59.1837 | 1.1662 |  | 8.4548 | 2.0408 | 29.1545 | [17 empty] | сут. | 4.1 | 4.1107 | 3.6258 | 3.27 | 2.6645 | 2.04 | 0.67742 | 0.65882 | 0.71 | 2.5935 | 3.3633 | 4.1129 |  | сут. | 4.09 | 4.1 | 3.8 | 3.36 | 2.78 | до 09.06-2,42 с 09.06-1,3 | 1.32 | 1.28 | до 24.09-1,3 с 24.09-2,48 | 2.66 | 3.49 | 3.93
[42 empty] | 0.71 |  |  | 2.14
№56 c-з Дальний" | 1976 | 1 | мазут | ТВГ-4 | 1 | 2 | 5.95 | 1.726 | 76.3957 | 7.71 |  |  | 4.64 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.17 | 1.2 | №56 c-з Дальний" | мазут | 15 | 81460 | 9 | 55056 | 6 | 26404 | 0.187 | 1.41 | 1.37 | 1.0292 | 3.65 | + |  | №56 c-з Дальний" | мазут | мес. | 138.6 | 125.4 | 121.3 | 106.8 | 89.4 | 37.6 | 24.9 | 13.7 | 35.9 | 87.3 | 109.1 | 139.4 | 1029.4 | мес. | 138.5 | 125.3 | 121.2 | 106.7 | 89.3 | 37.6 | 24.8905 | 13.6496 | 35.9 | 87.2 | 109 | 139.3 | 1028.5401
(Петропавловский) |  |  |  | Ломакина | 3 |  |  |  |  | 100 |  |  | 60.1816 | 5.1881 | 11.6732 | 5.1881 | 2.2049 | 15.5642 | (Петропавловский) | [14 empty] | (Петропавловский) |  | сут. | 4.471 | 4.4786 | 3.9129 | 3.56 | 2.8839 | 2.31 | 0.80323 | 0.80588 | 0.8 | 2.8161 | 3.6367 | 4.4968 |  | сут. | 5.56 | 5.59 | 5.11 | 4.51 | 3.74 | до 09.06-3,3 с 09.06-1,6 | 1.64 | 1.56 | до 24.09-1,6 с 24.09-3,38 | 3.5 | 4.64 | 5.26
|  |  |  | КВр- 1,16 | 1 | [36 empty] | 0.8 |  |  | 2.39
№18"Завойко" | 1979 | 1 | мазут | ДКВР-10/13 | 5 | 2 | 31.25 | 11.345 | 79.3667 | 44.27 |  |  | 27.6 | 3.35 | 1.96 | 2.86 | 2.34 | 6.16 | №18"Завойко" | мазут | 44 | 485735 | 40 | 439823 | 4 | 45912 | 0.18 | 7.5474 | 1.37 | 5.5091 | 1.91 |  |  | "Завойко" | мазут | мес. | 823.4 | 754.2 | 718 | 616.6 | 502.1 | 115.5 | 0 | 0 | 89.9 | 469.6 | 613.9 | 805.9 | 5509.1 | мес. | 823.5 | 754.3 | 718.1 | 616.7 | 502.2 | 115.5 | 0 | 0 | 89.9 | 469.7 | 614 | 806 | 5509.9
[10 empty] | 100 |  |  | 62.3447 | 7.5672 | 4.4274 | 6.4604 | 5.2857 | 13.9146 | [17 empty] | сут. | 26.5613 | 26.9357 | 23.1613 | 20.5533 | 16.1968 | 12.8333 | 0 | 0 | 12.8429 | 15.1484 | 20.4633 | 25.9968 |  | сут. | 28.15 | 28.16 | 26.05 | 22.81 | 17.95 | до 09.06-16,54 | 0 | 0 | с 24.09-17,44 | 17.95 | 23.54 | 26.83
№ 25 п.Нагорный | 1988 | 1 | уголь | НР-18 | 4 |  | 1.6 | 0.985 | 58.9113 | 3.81 |  |  | 1.62 | 0 | 0.07 | 1.32 | 0.01 | 0.79 | № 25 п.Нагорный | уголь | 4 | 54167 | 4 | 54167 |  |  | 0.2425 | 0.9215 | 0.694 | 1.3278 | 1.11 | + |  | № 25 п.Нагорный | уголь | мес. | 198.8 | 180.3 | 171.3 | 147.7 | 116.7 | 25.9 | 0 | 0 | 21.3 | 113.4 | 151.4 | 201.3 | 1328.1 |  | 198.8 | 180.3 | 171.3 | 147.7 | 116.7 | 25.9 | 0 | 0 | 21.3 | 113.4 | 151.4 | 201.3 | 1328.1
[10 empty] | 100 |  |  | 42.5197 |  | 1.8373 | 34.6457 | 0.26247 | 20.7349 | [15 empty] | 1988г. |  | сут. | 6.4129 | 6.4393 | 5.5258 | 4.9233 | 3.7645 | 2.8778 | 0 | 0 | 3.0429 | 3.6581 | 5.0467 | 6.4935
№ 26 п. Тундровый | 1980 | 1 | уголь | Ломакина | 3 | 1 | 1.2 | 0.858 | 59.1063 | 3.08 |  |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.2 | 0.01 | 0.25 | № 26 п. Тундровый | уголь | 4 | 17170 | 4 | 17170 |  |  | 0.2417 | 0.74202 | 0.694 | 1.0692 | 1.8 |  |  | № 26 п. Тундровый | уголь | мес. | 157.2 | 141.8 | 136.2 | 119.2 | 97.6 | 22.5 | 0 | 0 | 18.7 | 95.7 | 121.8 | 158.8 | 1069.5 |  | 157.2 | 141.8 | 136.2 | 119.2 | 97.6 | 22.5 | 0 | 0 | 18.7 | 95.7 | 121.8 | 158.8 | 1069.5
[10 empty] | 100 |  |  | 52.5974 |  |  | 38.961 | 0.32468 | 8.1169 | [15 empty] | 1980г. |  | сут. | 5.071 | 5.0643 | 4.3935 | 3.9733 | 3.1484 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6714 | 3.0871 | 4.06 | 5.1226 |  |  |  | 4.5742 | 13.6 | 3.8452 | 3.2533 | 0.72581 | 5.1 | 0 | 0.60323 | 5.1 | 3.929 | 5.2933
|  | 20 | мазут |  | 66 | 21 | 249.88 | 135.218 | 78.9793 | 568.66 |  |  | 373.94 | 30.46 | 26.89 | 47.47 | 23.36 | 66.54 |  | мазут | 647 | 5389867 | 523 | 4593206 | 50 | 532113 | 0.18088 | 98.6354 | 1.37 | 71.9966 | 58.48 |  |  |  | мазут | мес. | 10102.1933 | 9183.0282 | 8792.2391 | 7632.6775 | 6286.0215 | 2190.4554 | 1047.5245 | 649.0316 | 1967.0612 | 6157.124 | 7833.5686 | 10155.3875 | 71996.3124 |  | 10103 | 9183.9 | 8793 | 7633.2 | 6286.4 | 2190.6 | 1047.7372 | 649.0511 | 1967.2 | 6157.5 | 7834.1 | 10156.2 | 72001.8883
Всего по | [9 empty] | 100 |  |  | 65.7581 | 5.3565 | 4.7287 | 8.3477 | 4.1079 | 11.7012 | Всего по | [14 empty] | ГУП |  | сут. | 325.8772 | 327.9653 | 283.6206 | 254.4226 | 202.7749 | 140.3274 | 33.7524 | 38.0654 | 42.4654 | 198.6169 | 261.119 | 327.5931
ГУП | [18 empty] | ГУП | [22 empty] | 44.3874 |  |  | 141.3211
"Камчатсккоммунэнерго" |  | 10 | уголь |  | 29 | 8 | 21.07 | 11.485 | 64.4727 | 50.552 |  |  | 33.886 | 0.46 | 3.548 | 4.17 | 0.828 | 7.66 | "Камчатсккоммунэнерго" | уголь | 78 | 427176 | 70 | 409673 | 8 | 25927 | 0.22158 | 11.0179 | 0.694 | 15.876 | 14.84 |  |  | "Камчатсккоммунэнерго" | уголь | мес. | 2146.1281 | 1922.316 | 1867.1083 | 1643.9882 | 1391.9645 | 639.6003 | 387.6439 | 230.7677 | 599.2355 | 1318.8625 | 1628.8932 | 2099.5268 | 15876.0349 |  | 934.4 | 826.3 | 808.1 | 711.6 | 617.3 | 339.6 | 205.5836 | 133.1052 | 318.24 | 568.6 | 686.1 | 886 | 7034.9288
всего | [9 empty] | 100 |  |  | 67.032 | 0.90995 | 7.0185 | 8.2489 | 1.6379 | 15.1527 | всего | [14 empty] | всего |  | сут. | 69.2299 | 68.6541 | 62.2369 | 54.7996 | 44.9021 | 39.748 | 12.5046 | 12.851 | 14.08 | 42.544 | 54.2964 | 67.7267 |  |  | 30.1419 | 29.5107 | 26.0677 | 23.72 | 19.9129 | 11.32 | 6.6317 | 4.2937 | 10.608 | 18.3419 | 22.87 | 28.5806 | 19.2738
[42 empty] | 13.46 |  | 0.39677 | 39.2152
|  | 1 | электро |  | 4 | 2 | 0.86 | 0.49 |  | 1.78 |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.02 | 0.07 |  | электро | 4 | 21474 | 4 | 21474 | [6 empty] | 0.25
|  |  | энергия | [6 empty] | 100 |  |  | 94.9438 |  |  |  | 1.1236 | 3.9326 |  | энергия
Муниципальные котельные г. Петропавловска - Камчатского | [18 empty] | Муниципальные котельные г. Петропавловска - Камчатского | [14 empty] | Муниципальные котельные г. Петропавловска - Камчатского
МУП "Лотос" |  | 1 | диз.топ | Бойлер | 2 |  | 1.05 | 0.15571 | 82.1034 | 1.32 |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  | МУП "Лотос" | диз.топ | 1 | 10500 |  |  |  |  | 0.174 | 0.22968 | 1.45 | 0.1584 | 0.6 |  |  | МУП "Лотос" | диз.топ | мес. | 13.9021 | 14.0426 | 15.4468 | 14.0426 | 12.3574 | 11.5149 | 11.234 | 11.234 | 10.5319 | 12.217 | 14.7447 | 17.1319 | 158.4 | мес. | 13.9021 | 14.0426 | 15.4468 | 14.0426 | 12.3574 | 11.5149 | 11.234 | 11.234 | 10.5319 | 12.217 | 14.7447 | 17.1319 | 158.4
спецпрачечная |  |  |  | "Чок" | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | спецпрачечная | [14 empty] | спецпрачечная |  | сут. | 0.44846 | 0.50152 | 0.49828 | 0.46809 | 0.39863 | 0.38383 | 0.36239 | 0.36239 | 0.35106 | 0.3941 | 0.49149 | 0.55264 |  | сут. | 0.44846 | 0.50152 | 0.49828 | 0.46809 | 0.39863 | 0.38383 | 0.36239 | 0.36239 | 0.35106 | 0.3941 | 0.49149 | 0.55264 | 0.43397
МУП "Спецтранс" | 1962 | 1 | уголь | Универсал-6 | 1 |  | 0.202 | 0.15 | 63.7028 | 1.359 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 0.029 | МУП "Спецтранс" | уголь | 5 | 10164 |  |  |  |  | 0.22426 | 0.30477 | 0.701 | 0.43476 | 0.25 |  | 1 | МУП "Спецтранс" | уголь | мес. | 56.3113 | 53.8453 | 47.616 | 43.2585 | 36.0884 | 21.6292 | 11.5178 | 11.5178 | 14.4591 | 37.5145 | 49.0322 | 51.9736 | 434.7637 | мес. | 54.2372 | 51.8621 | 45.8622 | 41.6652 | 34.7591 | 20.8326 | 11.0935 | 11.0935 | 13.9265 | 36.1327 | 47.2263 | 50.0593 | 418.7504
[10 empty] | 100 |  |  |  | 97.8661 |  |  |  | 2.1339 | [14 empty] | (30 кВт) |  |  | сут. | 1.8165 | 1.923 | 1.536 | 1.4419 | 1.1641 | 1.5399 | 0.37154 | 0.37154 | 0.37 | 1.2101 | 1.6344 | 1.6766 |  | сут.
[42 empty] | 0.37 |  |  | 0.86
Горводоканал | 1997 | 1 | диз.топ | КBD 4035 VD | 2 |  | 0.8 | 0.12575 | 78.9282 | 0.6847 |  |  |  | 0.678 |  |  |  | 0.0067 | Горводоканал | диз.топ | [6 empty] | 0.181 | 0.12393 | 1.45 | 0.085469 | 0.5 |  |  | Горводоканал | диз.топ | мес. | 11.6785 | 11.592 | 10.8999 | 10.0349 | 7.3531 | 2.5952 | 1.7302 | 1.7302 | 1.7302 | 6.4881 | 8.1317 | 11.5055 | 85.4694 | мес. | 11.6785 | 11.592 | 10.8999 | 10.0349 | 7.3531 | 2.5952 | 1.7302 | 1.7302 | 1.7302 | 6.4881 | 8.1317 | 11.5055 | 85.4694
Высотная,2а 1997г | [9 empty] | 100 |  |  |  | 99.0215 |  |  |  | 0.97853 | Высотная,2а 1997г | [14 empty] | Высотная |  | сут. | 0.37673 | 0.414 | 0.35161 | 0.3345 | 0.2372 | 0.086508 | 0.055811 | 0.055811 | 0.057672 | 0.20929 | 0.27106 | 0.37115 |  | сут. | 0.37673 | 0.414 | 0.35161 | 0.3345 | 0.2372 | 0.086508 | 0.055811 | 0.055811 | 0.057672 | 0.20929 | 0.27106 | 0.37115
МУП "Горсеть" | 2008 | 1 | диз.топ | Taurus mini-200 | 2 | 1 | 0.6 | 0.22 | 84.8337 | 1.003 |  |  | 0.951 |  |  |  | 0.003 | 0.049 | МУП "Горсеть" | диз.топ | 2 | 10589 | 2 | 10589 |  |  | 0.1684 | 0.1684 | 1.45 | 0.11614 | 0.115 |  |  | МУП "Горсеть" | диз.топ | мес. | 16.5359 | 15.1139 | 14.8558 | 13.3278 | 11.2758 | 2.3131 | 0 | 0 | 2.0344 | 10.3033 | 13.6507 | 16.7273 | 116.1379 | мес. | 16.85 | 15.401 | 15.138 | 13.581 | 11.49 | 2.357 | 0 | 0 | 2.073 | 10.499 | 13.91 | 17.045 | 118.344
ул. Днепровская | [9 empty] | 100 |  |  | 94.8156 |  |  |  | 0.2991 | 4.8853 | ул. Днепровская | [14 empty] | ул. Днепровская |  | сут. | 0.53342 | 0.53978 | 0.47922 | 0.44426 | 0.36374 | 0.25701 | 0 | 0 | 0.33906 | 0.33236 | 0.45502 | 0.53959 |  | сут. | 0.54355 | 0.55004 | 0.48832 | 0.4527 | 0.37065 | 0.078567 | 0 | 0 | 0.0691 | 0.33868 | 0.46367 | 0.54984 | 0.32423
Муниципальные |  | 1 | уголь |  | 1 | 0 | 0.202 | 0.15 | 63.7028 | 1.359 |  |  |  | 1.33 |  |  |  | 0.029 | Муниципальные | уголь | 5 | 10164 |  |  |  |  | 0.22426 | 0.30477 | 0.701 | 0.43476 | 0.25 |  |  | ВСЕГО | уголь | мес. | 56.3113 | 53.8453 | 47.616 | 43.2585 | 36.0884 | 21.6292 | 11.5178 | 11.5178 | 14.4591 | 37.5145 | 49.0322 | 51.9736 | 434.7637
котельные | [9 empty] | 100 |  |  |  | 97.8661 |  |  |  | 2.1339 | котельные | [16 empty] | сут. | 1.8165 | 1.923 | 1.536 | 1.4419 | 1.1641 | 1.5399 | 0.37154 | 0.37154 | 0.37 | 1.2101 | 1.6344 | 1.6766
ВСЕГО | [18 empty] | ВСЕГО | [22 empty] | 0.37 |  |  | 0.86
|  | 3 | диз. топ. |  | 6 | 1 | 2.45 | 0.50146 | 82.3125 | 3.0077 |  |  | 0.951 | 1.998 |  |  |  | 0.0557 |  | диз. топ. | 3 | 21089 | 2 | 10589 |  |  | 0.17356 | 0.52201 | 1.45 | 0.36001 | 1.215 |  |  |  | диз.топ. | мес. | 42.1165 | 40.7485 | 41.2026 | 37.4053 | 30.9864 | 16.4232 | 12.9642 | 12.9642 | 14.2964 | 29.0084 | 36.5271 | 45.3647 | 360.0074
[10 empty] | 99.9003 |  |  | 31.6188 | 66.4295 |  |  |  | 1.8519 | [17 empty] | сут. | 1.3586 | 1.4553 | 1.3291 | 1.2468 | 0.99956 | 0.72734 | 0.4182 | 0.4182 | 0.40874 | 0.93575 | 1.2176 | 1.4634
[42 empty] | 0.47034 |  |  | 0.7478
Ведомственные котельные г. Петропавловска - Камчатского | [18 empty] | Ведомственные котельные г. Петропавловска - Камчатского | [14 empty] | Ведомственные котельные г. Петропавловска - Камчатского
ООО "356 УНР" | 1978 | 1 | уголь | ДСЕВ-2,0-95Шп | 1 | 1 | 4.01 | 1.225 | 69.252 | 8.374 |  |  | 3.484 |  |  | 3.91 | 0.07 | 0.91 | ООО "356 УНР" | уголь | 12 | 100965 | 2 | 37967 | 10 | 62998 | 0.20629 | 1.713 | 0.743 | 2.3056 | 3.414 |  |  | ООО "356 УНР" |  | мес | 311.2494 | 299.7278 | 288.1964 | 253.6121 | 184.4433 | 80.6902 | 69.1687 | 23.0529 | 34.5844 | 184.4433 | 253.6121 | 322.7808 | 2305.5615 |  | 313.91 | 302.29 | 290.66 | 255.78 | 186.02 | 81.38 | 69.76 | 23.25 | 34.88 | 186.02 | 255.78 | 325.54 | 2325.27
( п. Новый) |  |  |  | КВр-1,74 | 2 |  |  |  |  | 100 |  |  | 41.605 |  |  | 46.6921 | 0.83592 | 10.867 | ( п. Новый) | [14 empty] | ( п. Новый) |  | сут | 10.0403 | 10.7046 | 9.2967 | 8.4537 | 5.9498 | 2.6897 | 2.2312 | 0.74364 | 1.1528 | 5.9498 | 8.4537 | 10.4123
ООО "356 УНР" | 1988 | 1 | уголь | КВр-1,44 | 1 |  | 1.66 | 0.646 | 69.252 | 3.913 |  |  | 1.545 |  |  | 1.488 | 0.07 | 0.81 | ООО "356 УНР" | уголь | 17 | 36004 | 9 | 15357 | 8 | 20647 | 0.20629 | 0.79277 | 0.743 | 1.067 | 3.47 |  |  | ООО "356 УНР" |  | мес | 144.039 | 138.7057 | 133.3723 | 117.3724 | 85.3626 | 37.3431 | 32.0098 | 10.6666 | 16 | 85.3626 | 117.3724 | 149.3821 | 1066.9885 |  | 146.65 | 141.22 | 135.79 | 119.5 | 86.91 | 38.02 | 32.59 | 10.86 | 16.29 | 86.91 | 119.5 | 152.09 | 1086.33
(п. Радыгина) |  |  |  | СТ-1 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 39.4838 |  |  | 38.0271 | 1.7889 | 20.7002 | (п. Радыгина) | [14 empty] | (п. Радыгина) |  | сут | 4.6464 | 4.9538 | 4.3023 | 3.9124 | 2.7536 | 1.2448 | 1.0326 | 0.34409 | 0.53333 | 2.7536 | 3.9124 | 4.8188
ФБУ ИЗ-41/1 УФСИН России | 1954 | 1 | уголь | ТВГ-2,5 | 1 | 1 | 4 | 1.3 | 55.0012 | 6.6 |  |  | 0.439 |  |  | 5.031 | 0.38 | 0.75 | ФБУ ИЗ-41/1 УФСИН России | уголь | 41 | 29693 | 3 | 3797 |  |  | 0.25974 | 1.6156 | 0.69 | 2.3414 | 2.8 |  | 2 | ФБУ ИЗ-41/1 УФСИН России | уголь | мес. | 360.2395 | 300.2436 | 311.6085 | 264.8275 | 191.881 | 72.1536 | 0 | 0 | 47.5738 | 191.881 | 240.7763 | 360.2395 | 2341.4243 | мес. | 136.3 | 113.6 | 117.9 | 100.2 | 72.6 | 27.3 | 0 | 0 | 18 | 72.6 | 91.1 | 136.3 | 885.9
по Камчатскому краю |  |  |  | Е1/9 | 1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 6.6515 |  |  | 76.2273 | 5.7576 | 11.3636 | по Камчатскому краю | [14 empty] | по Камчатскому краю |  | сут. | 11.6206 | 10.723 | 10.0519 | 8.8276 | 6.1897 | 7.2154 | 0 | 0 | 6.7963 | 6.1897 | 8.0259 | 11.6206 |  | сут. | 4.3968 | 4.0571 | 3.8032 | 3.34 | 2.3419 | 0.91 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3419 | 3.0367 | 4.3968 | 2.4271
|  |  |  | КВр 1,16 | 1
СВПУ береговой охраны ФСБ | 1975 | 1 | уголь | ДКВР | 3 | 1 | 12.67 | 4.5696 | 61.0513 | 24.49 |  |  | 3.1 |  |  | 17.3 | 0.49 | 3.6 | СВПУ береговой охраны ФСБ | уголь | 14 | 167346 | 2 | 39945 |  |  | 0.234 | 5.616 | 0.714 | 7.8655 | 1.8 |  |  | СВПУ береговой охраны ФСБ | уголь | мес. | 1114.2071 | 1114.2071 | 1114.2071 | 603.0936 | 603.0936 | 603.0936 | 39.288 | 39.288 | 39.288 | 865.26 | 865.26 | 865.26 | 7865.5462 | мес. | 1205.3 | 1205.3 | 1205.3 | 652.4 | 652.4 | 652.4 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 936 | 936 | 936 | 8508.6
[10 empty] | 100 |  |  | 12.6582 |  |  | 70.6411 | 2.0008 | 14.6999 | [17 empty] | сут. | 35.9422 | 39.7931 | 35.9422 | 20.1031 | 19.4546 | 20.1031 | 1.2674 | 1.2674 | 1.3096 | 27.9116 | 28.842 | 27.9 |  | сут. | 38.8806 | 43.0464 | 38.8806 | 21.7467 | 21.0452 | 21.7467 | 1.371 | 1.371 | 1.4167 | 30.1935 | 31.2 | 30.1935 | 23.3112
ВСЕГО |  | 4 | уголь |  | 11 | 3 | 22.34 | 7.7406 | 62.1578 | 43.377 |  |  | 8.568 | 0 | 0 | 27.729 | 1.01 | 6.07 | ВСЕГО | уголь | 84 | 334008 | 16 | 97066 | 18 | 83645 | 0.22983 | 9.7374 | 0.71706 | 13.5795 | 11.484 |  |  | ВСЕГО | уголь | мес. | 1929.7349 | 1852.8842 | 1847.3844 | 1238.9056 | 1064.7806 | 793.2805 | 140.4665 | 73.0076 | 137.4461 | 1326.947 | 1477.0208 | 1697.6624 | 13579.5205
по ведомственныи котельным | [9 empty] | 100 |  |  | 19.7524 |  | 0 | 63.9256 | 2.3284 | 13.9936 | по ведомственныи котельным | [14 empty] | по ведомственныи котельным |  | сут. | 62.2495 | 66.1744 | 59.593 | 41.2969 | 34.3478 | 30.0082 | 3.4986 | 2.011 | 2.9957 | 42.8047 | 49.234 | 54.7517
[42 empty] | 24.0376 |  |  | 9.792
|  | 20 | мазут |  | 66 | 21 | 249.88 | 135.218 | 78.9793 | 568.66 |  |  | 373.94 | 30.46 | 26.89 | 47.47 | 23.36 | 66.54 |  | мазут | 647 | 5389867 | 523 | 4593206 | 50 | 532113 | 0.18088 | 98.6354 | 1.37 | 71.9966 | 58.48 |  |  |  | мазут | мес. | 10102.1933 | 9183.0282 | 8792.2391 | 7632.6775 | 6286.0215 | 2190.4554 | 1047.5245 | 649.0316 | 1967.0612 | 6157.124 | 7833.5686 | 10155.3875 | 71996.3124
Петропавловск-Камчатский | [9 empty] | 100 |  |  | 65.7581 | 5.3565 | 4.7287 | 8.3477 | 4.1079 | 11.7012 | Петропавловск-Камчатский | [14 empty] | Итого г. П-Камчатск. |  | сут. | 325.8772 | 327.9653 | 283.6206 | 254.4226 | 202.7749 | 140.3274 | 33.7524 | 38.0654 | 42.4654 | 198.6169 | 261.119 | 327.5931
[42 empty] | 44.3874 |  |  | 141.3211
ИТОГО: |  | 15 | уголь |  | 41 | 11 | 43.612 | 19.3756 | 63.3913 | 95.288 |  |  | 42.454 | 1.79 | 3.548 | 31.899 | 1.838 | 13.759 | ИТОГО: | уголь | 167 | 771348 | 86 | 506739 | 26 | 109572 | 0.22536 | 21.0601 | 0.70458 | 29.8903 | 26.574 |  |  |  | уголь | мес. | 4132.1743 | 3829.0456 | 3762.1087 | 2926.1523 | 2492.8334 | 1454.5101 | 539.6281 | 315.293 | 751.1408 | 2683.3239 | 3154.9462 | 3849.1627 | 29890.3191
[10 empty] | 100 |  |  | 44.5534 | 1.8785 | 3.7234 | 33.4764 | 1.9289 | 14.4394 | [17 empty] | сут. | 133.2959 | 136.7516 | 123.366 | 97.5384 | 80.414 | 71.2961 | 16.3748 | 12.851 | 17.4457 | 86.5588 | 105.1649 | 124.1549
[42 empty] | 37.8676 |  | 2.7793 | 49.8672
|  | 3 | диз.топ |  | 6 | 1 | 2.45 | 0.50146 | 82.3125 | 3.0077 |  |  | 0.951 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 |  | диз.топ | 3 | 21089 | 2 | 10589 |  |  | 0.17356 | 0.52201 | 1.45 | 0.36001 | 1.215 |  |  |  | диз.топ | мес. | 42.1165 | 40.7485 | 41.2026 | 37.4053 | 30.9864 | 16.4232 | 12.9642 | 12.9642 | 14.2964 | 29.0084 | 36.5271 | 45.3647 | 360.0074
[10 empty] | 99.9003 |  |  | 31.6188 | 66.4295 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | [17 empty] | сут. | 1.3586 | 1.4553 | 1.3291 | 1.2468 | 0.99956 | 0.72734 | 0.4182 | 0.4182 | 0.40874 | 0.93575 | 1.2176 | 1.4634
[42 empty] | 0.47034 |  |  | 0.7478
|  | 1 | электро |  | 4 | 2 | 0.86 | 0.49 |  | 1.78 |  |  | 1.69 |  |  |  | 0.02 | 0.07 |  | электро | 4 | 21474 | 4 | 21474 | [6 empty] | 0.25
|  |  | энергия | [6 empty] | 100 |  |  | 94.9438 |  |  |  | 1.1236 | 3.9326 |  | энергия
ВСЕГО |  | 39 |  |  | 117 | 35 | 296.802 | 155.585 |  | 668.7357 | 0 | 0 | 419.035 | 34.248 | 30.438 | 79.369 | 25.218 | 80.4247 | ВСЕГО |  | 821 | 6203778 | 615 | 5132008 | 76 | 641685 |  | 120.2175 |  |  | 86.519
[10 empty] | 99.9996 | 0 | 0 | 62.6608 | 5.1213 | 4.5516 | 11.8685 | 3.771 | 12.0264
Генеральный директор
ГУП "Камчатсккоммунэнерго" |  |  |  |  | А.А. Абоимов
(по предприятию ГУП "Камчатсккоммунэнерго")